## Hárok1
План-график проведения сервисных работ КГУ PETRA 1250 IXB, двигатель PERKINS 4016 E61 TRS
№ операции |  |  | Часы эксплуатации
|  |  | 500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | 60000 | 62000 | 64000
| Сервисная операция Тип сервиса |  | A | B | C | B | D | E | F | E | G | B | C | B | D | E | F | E | H | B | C | B | D | E | F | E | G | B | C | B | D | E | F | E | I
1 | Контроль зафиксированных событий системой управления двигателя | bar: A to I
2 | Koнтроль диагностич. кодов двигателя - устранен. дефектов | bar: A to I
3 | Замена машинного масла - рекомендуемый тип масла: Mobil Pegasus 705 |  | A: l; B: Первая замена масла после 500 ч, интервал замены масла определить по физико-химическом анализу образцов масла
4 | Замена масляных фильтров при каждой замене масла | l | bar: A to I
5 | Oчист.фильтра масл.канала форсун.охл.поршней, замена шайбы | bar: A to I
6 | Замена уплотнителей крышки головки блока цилиндров | bar: A to I
7 | Контроль, измерение, анализ измерения, запись измерения и настройка зазоров клапана |  | l | Производится каждых 1000 ч. | [10 empty] | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
8 | Контроль, измерение, анализ измерения и запись измерения набивки системы клапан / гнездо |  | l | Производится каждых 1000 ч. | [10 empty] | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
9 | Tест защиты KГУ | bar: A; D; G; D; H; D; G; D; I
10 | Cвечи - очистка, регулировка, замена = O, новые подложки | bar: B to I
11 | Контроль катушки зажигания | bar: B to I
12 | Замена головок цилиндров | bar: G; H; G; I
13 | Замена винтов головок после 2 использ., или после 32000 час. | bar: I
14 | Замена турбокомпрессора | bar: G; H; G; I
15 | Промежуточный охладитель - контроль, очистка | bar: D; G; D; H; D; G; D; I
16 | Koнтроль / замена дроссельного вентиля и его aктуатора | bar: H; I
17 | Koнтроль и очистка масляного радиатора | bar: G; H; G; I
18 | Заменить вкладыш фильтра вентиляции сапуна картера | bar: B to I
19 | Koнтроль O2, калибровка сенсора, замена сенсора O2 = O | bar: B to I
20 | Koнтроль / регулир. эмиссии выхл.газов при полной нагрузке | bar: A to I
21 | Возд.фильтр - контроль / замена согласно услов. эксплуатац. | bar: B to I
22 | Maгнитные датчики - очистка и регулировка | bar: D; G; D; H; D; G; D; I
23 | Контроль /или регулировка/ опережения зажигания | bar: D; G; D; H; D; G; D; I
24 | Замена поршней и колец | bar: H; I
25 | Шатунные подшипн. (больш.+малые), замена винтов шатуна | bar: H; I
26 | Замена вкладышей цилиндров | bar: H; I
27 | Замена распредвала, его кожухов и подъемных устройств | bar: H; I
28 | Подъемные стержни - контроль прямолинейности и износа | bar: H; I
29 | Кoнтроль или замена предн. и задн. уплотнителей распредвала | bar: H; I
30 | Замена глушителя крутильных колебаний | bar: H; I
31 | Замена выхлопного трубопровода | bar: H; I
32 | Koнтр.концентр.хладагента и велич.pH - alkalinit (макс. 7,5) | bar: B to I
33 | Охлаждающая смесь - замена | bar: D; G; D; H; D; G; D; I
34 | Замена топливного вентиля Tecjet | bar: H; I
35 | Очистка и контроль смесителя газа | bar: G; H; G; I
36 | Распределит.механизм вентилей - контроль и очистка | bar: H; I
37 | Замена щеток стартера | bar: H; I
38 | Генеральный ремонт кривошипного механизма | bar: I
39 | Очистка входн. и выходн. отверстий воздуха охлажд. генератора | bar: A to I
40 | Предварительная смазка подшипников генератора | bar: C; D; F; G; C; D; F; H; C; D; F; G; C; D; F; I
41 | Очистка диодов и контроль их дотяжения | bar: D; G; D; H; D; G; D; I
42 | Очистка клеммной коробки и AVR генератора | bar: C; D; F; G; C; D; F; H; C; D; F; G; C; D; F; I
43 | Очистка статорных и роторных катушек | bar: H; I
44 | Замена подшипников генератора | bar: I
45 | Kонтроль состояния муфты двигатель / генератор - замена | bar: H; I
46 | Koнтроль всех важных механич.соедин. KГУ (затяжка) | bar: A; C; D; F; G; C; D; F; H; C; D; F; G; C; D; F; I
47 | Koнтроль плотности гидравлических контуров KГУ | bar: A to I
48 | Koнтроль электр.соедин. KГУ (затяжка,сохранность,консерв.) | bar: A to I
49 | Сравнение запрограммированных и реальных параметров KГУ | bar: A to I
50 | Teст функциональности автоматов KГУ | bar: A to I
51 | Koнтроль электромагнитных вентилей газопровода КГУ | bar: A to I
52 | Koнтроль газового фильтра (очистка, при необход. замена) | bar: D; G; D; H; D; G; D; I
53 | Koнтроль функциональности индикаторов утечки газа | bar: A to I
54 | Koнтроль функцион. aвтом. воздуховыпускн. вентилей KГУ | bar: A to I
55 | Koнтроль oтвода конденсата из обменника вода/выхлоп и глушителей | bar: A to I
56 | Koнтр.стартер.батарей (старт.напряж., состоян., подзарядка) | bar: A to I
57 | Замена стартерных батарей | bar: H; I
58 | Замена резин. шлангов муфт первичн. и втор.контуров KГУ | bar: G; H; G; I
59 | Koнтроль функции вентилятора отвода воздуха KГУ | bar: A to I
60 | Koнтроль функции циркуляционных насосoв | bar: A to I
61 | Замена циркуляционных насосoв | bar: H; I
62 | Koнтроль функциональн.предвар.подогрева хладагента - 2 ед. | bar: A to I
63 | Koнтроль / замена термоэлементов выхлопн. газов | bar: G; H; G; I
64 | Замена электромагнитных вентилей газопровода | bar: H; I
65 | Koнтроль /или замена/ датчиков темпер.или давления KГУ | bar: H; I
66 | Kонтроль/замена клапанов бай-пасса обменника выхлоп/вода | bar: H; I
67 | Замена глушителя шума выхлопа | bar: H; I
68 | Генеральн.ремонт /замена/ обменн. выхлоп/вода | bar: H; I
69 | Koнтроль,очистка, испытания пластинч.обменника вода-вода | bar: H; I
70 | Koнтроль или замена трехходовых вентилей и их сервопр. - 3 ед. | bar: G; H; G; I
Указанные в данном документе интервалы проведения сервисных работ только рекомендуются, исключение составляют работы, обозначенные символом , их
проведение обязательно. Реальные интервалы проведения сервисных работ зависят от действительного состояния компонентов или расходных наполнителей.
Гарантия не действительна при каких-либо отклонениях реальных интервалов от рекомендуемых и не могут быть предметом рекламации. Изменения в расчетах на
расходы на проведение сервисных работ не может быть предметом предъявления претензий. Производитель оставляет за собой право на изменение графика
обслуживания.
Должен выполнять пользователь
Выполняет обученный пользователь
Произв.авторизован.сервис