## List1
График профилактического ухода - когенераторная установка PETRA 380 CGI, двигатель PERKINS 4006 TESI HC | [23 empty] | Str. 1 / 2
№ п/п действия |  | ч а с ы э к с п л у а т а ц и и | [20 empty] | 2004-06-08
|  | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000
| Сервисное действие Tип сервиса | A | B | B | C | B | B | D | B | B | C | B | B | E | B | B | C | B | B | D | B | B | C | B | B | F
1 | замена машинного масла и масляных фильтров. Oбъем ванны 114 л | A: l; B: 1 наполн. MOBIL PEGASUS 710 - 1 замена после 500 ч, интервал замены устан.анализ образ.
2 | дополнение резервуара автоматического долива масла - oбъем 150 л | bar: A to F
3 | контр.и настр.степ.закрутки, мостиков, отмет.степ.закр.-1 x после перв.100 ч | bar: A to F
4 | измерение, отметки и анализ заклепки гнезд клапанов | bar: D; B to E; D; B to F
5 | замена уплотн. крышки головки блока цилиндров (в случае протекания) | bar: C; D; C; E; C; D; C; F
6 | контроль свечей накаливания (очистка, установка электродов) | bar: A to F
7 | замена свечей накаливания | bar: D; E; D; F
8 | замена высоковольтных кабелей и наконечников свечей накаливания | bar: E; F
9 | контроль и смазка цапфы aктивного элемента электрон. регулятора | bar: A to F
10 | замена цапфа aктивного элемента электронного регулятора | bar: F
11 | очистка вентиляции сапуна картера двигателя - каждых 500 ч | bar: A to F
12 | замена фильтра вентиляции сапуна картера | bar: C; D; C; E; C; D; C; F
13 | замена вентиляционных вентилей сапуна картера | bar: E; F
14 | контроль функциональности защиты КГУ | bar: C; D; C; E; C; D; C; F
15 | Koнтроль CO и NOx в выхлопных газах при полной нагрузке | bar: D; E; D; F
16 | контроль плотности всех соединений (масло - вода - газ) | bar: A to F
17 | Koнтроль всех важных механических соединений KГУ (подтянуть) | bar: A; C; D; C; E; C; D; C; F
18 | Koнтр. функциональн. воздуховыпускных вентилей гидравлическ. контур. | bar: A to F
19 | Koнтроль уровня охлаждающей жидкости и измерение плотности | bar: A to F
20 | замена охлаждающей жидкости 1 x в год ! Двиг + пром.охладит.= 420 л | B: Pôvodná náplň; D: l; B: TEXACO; E: l; B: BS AFNOR 130 l; D: l; B: t.j. 40% do -29o C; F: l
21 | контроль индукционных датчиков (очистка - регулировка) | bar: D; E; D; F
22 | контроль давления сжатия всех цилиндров двигателя | bar: B; B
23 | контроль воздушного фильтра двигателя | bar: B to F
24 | замена воздушного фильтра двигателя | bar: C; D; C; E; C; D; C; F
25 | контроль /или регулировка/ опережения зажигания | bar: D; E; D; F
26 | очистка всасывающих отверстий КГУ | bar: A to F
27 | контроль индукционных датчиков (очистка - регулировка) | bar: D; E; D; F
28 | контроль давления сжатия всех цилиндров двигателя | bar: F
29 | контроль воздушного фильтра двигателя | bar: A to F
30 | замена воздушного фильтра двигателя | bar: E; F
31 | контроль /или регулировка/ опережения зажигания | bar: A to F
32 | очистка всасывающих отверстий КГУ
33 | замена всех шлангов первичной и вторичной системы KГУ | bar: E; F
34 | контроль стартера двигателя (смазка или замена щеток) | bar: D; E; D; F
35 | замена головки цилиндров | bar: E; F
36 | замена винтовых соединений головок цилиндров | bar: F
37 | Koнтроль и очистка короны поршней | bar: E; F
38 | Koнтроль и очистка турбонагнетателя | bar: D; E; D; F
39 | замена турбонагнетателя | bar: F
40 | замена подшипников шатуна | bar: F
41 | замена винтовых соденинений шатуна | bar: F
42 | замена кулачкового вала и его втулок
43 | замена рычагов цилиндров
44 | замена трубной решетки радиатора машинного масла
45 | замена промежуточного цилиндра и поршневых колец | bar: F
46 | очистка промежуточного охладителя | bar: F
47 | Koнтроль / замена гасителя крутильных колебаний | bar: F
48 | замена поршней
49 | замена катушек зажигания
50 | замена главных подшипников
51 | замена переднего и заднего сальника коленвала
52 | контроль или замена масляного насоса
53 | контроль электрических соединений KГУ (сохранность, подтяжка) | bar: A; C; D; C; E; C; D; C; F
54 | сравнение фактических и запрограммированных параметров KГУ | bar: A; C; D; C; E; C; D; C; F
55 | контроль функциональности автоматов распределительного щита KГУ | bar: A; C; D; C; E; C; D; C; F
56 | Koнтроль oтвода конденс. выхлоп. газов из обменника и глушителей | bar: B to F
57 | смазка подшипника генератора (смазка KLUBER ASONIC GHY 72) | bar: B; B; E; B; B; F
58 | контроль работы регулятора напряжения (AVR) | bar: E; F
59 | замена подшипника генератора
60 | контроль стартерной батареи (старт. напряж., состояние, подзарядка) | bar: A to F
61 | замена стартерных батарей | bar: F
62 | контроль функциональности вытяжного вентилятора KГУ | bar: A to F
63 | контроль функциональности теплонасоса - 3 шт. | bar: A to F
64 | контроль /или замена/ темпер. датчика выхлопн. Газов | bar: D; E; D; F
65 | контроль /или замена/ температурных датчиков PT 100 | bar: D; E; D; F
66 | замена глушителей шума выхлопа 2 шт. - согласно потребностей | bar: F
67 | кап.ремонт /или замена/ обменника выхлоп - водa 185 kW | bar: F
68 | контроль, очистка, испытание обменника вода - водa 215 kW | bar: F
69 | контроль, очистка, испытание обменника вода - водa 34 kW | bar: F
70 | контроль или замена трехходового вентиля KГУ и сервопривода - 3 шт. | bar: D; E; D; F
71 | Koнтроль / замена дроссельной заслонки и сервопривода на выхлопе 2 шт. | bar: D; E; D; F
72 | замена насосов гидравлических контуров | bar: F
73 | очистка /котроль охладителя резервного охлаждения GEA 215/34 kW | bar: E; F
74 | контроль функциональности /замена предв. подогрева охлажд. жидкости - 3 шт. | bar: A to F
75 | Koнтроль и очистка сетки вторичного контура | bar: A; D; E; D; F
должен выполнять обуч. пользователь
может выполнять обуч. пользователь
может выполнять только авториз.сервис

## List2
График профилактического ухода - когенераторная установка PETRA 380 CGI, двигатель PERKINS 4006 TESI HC | [22 empty] | Str. 2 / 2
№ п/п действия |  | ч а с ы э к с п л у а т а ц и и | [20 empty] | 2004-06-08
|  | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | 44000 | 45000 | 46000 | 47000 | 48000
| Сервисное действие Tип сервиса | B | B | C | B | B | D | B | B | C | B | B | E | B | B | C | B | B | D | B | B | C | B | B | G
1 | замена машинного масла и масляных фильтров. Oбъем ванны 114 л | B: 1 наполн. MOBIL PEGASUS 710 - 1 замена после 500 ч, интервал замены устан.анализ образ.
2 | дополнение резервуара автоматического долива масла - oбъем 150 л | bar: B to G
3 | контр.и настр.степ.закрутки, мостиков, отмет.степ.закр.-1 x после перв.100 ч | bar: B to G
4 | измерение, отметки и анализ заклепки гнезд клапанов | bar: D; B to E; D; B to G
5 | замена уплотн. крышки головки блока цилиндров (в случае протекания) | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
6 | контроль свечей накаливания (очистка, установка электродов) | bar: B to G
7 | замена свечей накаливания | bar: D; E; D; G
8 | замена высоковольтных кабелей и наконечников свечей накаливания | bar: E; G
9 | контроль и смазка цапфа aктивного элемента электрон. регулятора | bar: B to G
10 | замена цапфа aктивного элемента электронного регулятора | bar: G
11 | очистка вентиляции сапуна картера двигателя - каждых 500 ч | bar: B to G
12 | замена фильтра вентиляции сапуна картера | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
13 | замена вентиляционных вентилей сапуна картера | bar: E; G
14 | контроль функциональности защиты КГУ | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
15 | Koнтроль CO и NOx в выхлопных газах при полной нагрузке | bar: D; E; D; G
16 | контроль плотности всех соединений (масло - вода - газ) | bar: B to G
17 | Koнтроль всех важных механических соединений KГУ (подтянуть) | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
18 | Koнтр. функциональн. воздуховыпускных вентилей гидравлическ. контур. | bar: B to G
19 | Koнтроль уровня охлаждающей жидкости и измерение плотности | bar: B to G
20 | замена охлаждающей жидкости 1 x в год ! Двиг + пром.охладит.= 420 л | B: Pôvodná náplň; D: l; B: TEXACO; E: l; B: BS AFNOR 130 l; D: l; B: t.j. 40% do -29o C; G: l
21 | контроль индукционных датчиков (очистка - регулировка) | bar: D; E; D; G
22 | контроль давления сжатия всех цилиндров двигателя | bar: B; B
23 | контроль воздушного фильтра двигателя | bar: B to G
24 | замена воздушного фильтра двигателя | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
25 | контроль /или регулировка/ опережения зажигания | bar: D; E; D; G
26 | очистка всасывающих отверстий КГУ | bar: B to G
27 | контроль индукционных датчиков (очистка - регулировка) | bar: D; E; D; G
28 | контроль давления сжатия всех цилиндров двигателя | bar: G
29 | контроль воздушного фильтра двигателя | bar: B to G
30 | замена воздушного фильтра двигателя | bar: E; G
31 | контроль /или регулировка/ опережения зажигания | bar: B to G
32 | очистка всасывающих отверстий КГУ | bar: G
33 | замена всех шлангов первичной и вторичной системы KГУ | bar: E; G
34 | контроль стартера двигателя (смазка или замена щеток) | bar: D; E; D; G
35 | замена головки цилиндров | bar: E; G
36 | замена винтовых соединений головок цилиндров | bar: G
37 | Koнтроль и очистка короны поршней | bar: E; G
38 | Koнтроль и очистка турбонагнетателя | bar: D; E; D; G
39 | замена турбонагнетателя | bar: G
40 | замена подшипников шатуна | bar: G
41 | замена винтовых соденинений шатуна | bar: G
42 | замена кулачкового вала и его втулок | bar: G
43 | замена рычагов цилиндров | bar: G
44 | замена трубной решетки радиатора машинного масла | bar: G
45 | замена промежуточного цилиндра и поршневых колец | bar: G
46 | очистка промежуточного охладителя | bar: G
47 | Koнтроль / замена гасителя крутильных колебаний | bar: G
48 | замена поршней | bar: G
49 | замена катушек зажигания | bar: G
50 | замена главных подшипников | bar: G
51 | замена переднего и заднего сальника коленвала | bar: G
52 | контроль или замена масляного насоса | bar: G
53 | контроль электрических соединений KГУ (сохранность, подтяжка) | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
54 | сравнение фактических и запрограммированных параметров KГУ | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
55 | контроль функциональности автоматов распределительного щита KГУ | bar: C; D; C; E; C; D; C; G
56 | Koнтроль oтвода конденс. выхлоп. газов из обменника и глушителей | bar: B to G
57 | смазка подшипника генератора (смазка KLUBER ASONIC GHY 72) | bar: B; B; E; B; B; G
58 | контроль работы регулятора напряжения (AVR) | bar: E; G
59 | замена подшипника генератора | bar: G
60 | контроль стартерной батареи (старт. напряж., состояние, подзарядка) | bar: B to G
61 | замена стартерных батарей | bar: G
62 | контроль функциональности вытяжного вентилятора KГУ | bar: B to G
63 | контроль функциональности теплонасоса - 3 шт. | bar: B to G
64 | контроль /или замена/ темпер. датчика выхлопн. Газов | bar: D; E; D; G
65 | контроль /или замена/ температурных датчиков PT 100 | bar: D; E; D; G
66 | замена глушителей шума выхлопа 2 шт. - согласно потребностей | bar: G
67 | кап.ремонт /или замена/ обменника выхлоп - водa 193 kW | bar: G
68 | контроль, очистка, испытание обменника вода - водa 215 kW | bar: G
69 | контроль, очистка, испытание обменника вода - водa 34 kW | bar: G
70 | контроль или замена трехходового вентиля KГУ и сервопривода - 3 шт. | bar: D; E; D; G
71 | Koнтроль / замена дроссельной заслонки и сервопривода на выхлопе 2 шт. | bar: D; E; D; G
72 | замена насосов гидравлических контуров | bar: G
73 | очистка /котроль охладителя резервного охлаждения GEA 215/34 kW | bar: E; G
74 | контроль функциональности /замена предв. Подогрева охлажд. жидкости - 3 шт. | bar: B to G
75 | Koнтроль и очистка сетки вторичного контура | bar: D; E; D; G
должен выполнять обуч. пользователь
может выполнять обуч. пользователь
может выполнять только авториз.сервис